## Datos Generales
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
|  | EXTINTORES PORTATILES, BIES Y PULSADORES | [8 empty] | CODIGO | FR-40
[11 empty] | VERSION | 1
FECHA
SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
DATOS DE LA INSTALACION |  |  |  |  | Nombre: |  | TOTAL LOGISTIC SERVICES, S.L.
Dirección:
PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN |  |  |  |  | EXTINTORES y BIES |  |  |  | SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
[6 empty] | Mensual |  |  |  | Mensual
[5 empty] | X | Trimestral |  |  | X | Trimestral
[6 empty] | Semestral |  |  |  | Semestral
[6 empty] | Anual |  |  |  | Anual
DATOS GENERALES:
Fecha del último mantenimiento: 19/11/24
Nombre del responsable de realizar las operaciones del último mantenimiento: Antonio Vela Garrido
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
| En |  |  | , a |  | de |  | de

## BIEs
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
| DATOS DE LA INSTALACION | [8 empty] | Nombre: |  |  |  | TOTAL LOGISTIC SERVICES, S.L.
[10 empty] | Dirección: |  |  |  | CALLE CHILE S/N (11519 PUERTO REAL - CÁDIZ)
| PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [10 empty] | Mensual
[10 empty] | X |  | Trimestral
Semestral
Anual
| DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [8 empty] | Revisiones periódicas por parte de la empresa
[10 empty] | Revisión oficial: | [5 empty] | 2024-11-19
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, 5A - Quinquenal, S - Semestral
1. REVISION DE BIES
Zona de instalación de la BIE o número de la BIE
PE | [6 empty] | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal |  | Bien |  | Mal | Bien |  | Mal | Bien | Mal | Bien | Mal | Bien | Mal
T | Diámetro tubería entrada
T | Estado del armario (limpieza)
T | Estado del cristal o precinto
T | Estado de la etiqueta RCDI
T | Estado de válvula de corte y juntas, ausencia de fugas de agua
A | Desenrrollar la manguera. Comprobar el estado de manguera y juntas
T | Estado de la devanadera. La manguera se extrae y orienta fácilmente en cualquier dirección.
T | Lectura del Manómetro patrón
T | Lectura del Manómetro de la BIE
A | Abrir y cerrar la lanza en sus tres posiciones. Estado de boquilla y juntas
A | A la presión de servicio, la manguera y boquilla son estáncas, así como sus acoples y juntas.
T/A | Fecha de Fabricación
A | Fecha prueba presión a 15 bar
5A | Resultado de la Prueba de presion a 15 bar en la manguera de la BIE y resto de la BIE.
T/A | Indicar el Tipo de BIE (25/45)
T | ¿La señal de cada BIE es adecuada, visible e identificable y correctamente colocada?
T | ¿La BIE es accesible y está correctamente ubicado para acceder a ella en caso de fuego?
T | ¿Están la válvula y boquilla como máximo a 1,5 m del nivel del suelo?
T | ¿Está a menos de 50 m de la BIES más próxima?
T | ¿La cantidad de BIEs es adecuada para cubrir todas las zonas?
2. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  | En |  |  |  |  | , a |  |  |  |  | de | [5 empty] | de

## Señalización Luminiscente
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [6 empty] | Nombre: |  | TOTAL LOGISTIC SERVICES, S.L.
[9 empty] | Dirección: |  | CALLE CHILE S/N (11519 PUERTO REAL - CÁDIZ)
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [7 empty] | Mensual
[9 empty] | X | Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS GENERALES: | [6 empty] | Fecha del último mantenimiento: |  |  |  | 2024-11-19
Nombre del responsable de realizar las operaciones del último mantenimiento: Antonio Vela Garrido
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
1.- INSPECCION VISUAL
| PE | [13 empty] | SI |  | NO | N/A
1.1. | A |  | ¿Existen señales luminiscentes?
1.2. | A |  | ¿Es correcta la ubicación de las señales luminiscentes?
1.3. | A |  | ¿Es correcto el estado de limpieza, legibilidad e iluminación en la oscuridad de las señales luminiscentes?
1.4. | A |  | ¿Existen balizamientos?
1.5. | A |  | ¿Es correcta la ubicación de los balizamientos?
1.6. | A |  | ¿Es correcto el estado de limpieza, legibilidad e iluminación en la oscuridad de los balizamientos?
1.7. | A |  | ¿Existen planos de evacuación?
1.8. | A |  | ¿Es correcta la ubicación de los planos de evacuación?
1.9. | A |  | ¿Es correcto el estado de limpieza, legibilidad e iluminación en la oscuridad de los planos de evacuación?
1.10. | A |  | Verificación del estado de los elementos de sujección (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.)
2.- LISTADO DE SEÑALES LUMINISCENTES
Nº |  |  |  | Tipo | [9 empty] | Ubicación |  | Observaciones |  |  | Estado
LISTAS DE COMPROBACIÓN
SEÑALIZACIÓN LUMINISCENTE
3. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
Es correcto, sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  |  | En |  |  |  | , a |  | de |  | de
NOTA: La vida útil de las señales fotoluminiscentes será la que establezca el fabricante de las mismas. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se considerará de 10 años. Una vez pasada la vida útil, se sustituirán por personal especializado del fabricante o de una empresa mantenedora, salvo que se justifique que la medición sobre una muestra representativa, teniendo en cuenta la fecha de fabricación y su ubicación, realizada conforme a la norma UNE 23035-2, aporta valores no inferiores al 80 % de los que dicte la norma UNE 23035-4, en cada momento. La vida útil de la señal fotoluminiscente se contará a partir de la fecha de fabricación de la misma. Las mediciones que permiten prolongar esta vida útil se repetirán cada 5 años.

## Extintores_2
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EXTINTORES PORTATILES
|  | DATOS DE LA INSTALACION | [9 empty] | Nombre: |  |  |  | TOTAL LOGISTIC SERVICES, S.L.
[12 empty] | Dirección: |  |  |  | CALLE CHILE S/N (11519 PUERTO REAL - CÁDIZ)
|  | PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [11 empty] | Mensual
[12 empty] | X |  | Trimestral
Semestral
Anual
|  | DATOS GENERALES: | [9 empty] | Fecha del último mantenimiento: | [6 empty] | 2024-11-19
Nombre del responsable de realizar las opereaciones del último mantenimiento: Antonio Vela Garrido
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
EXTINTORES PORTATILES
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual
1.- INSPECCION VISUAL
| PE | [20 empty] | BIEN |  | MAL
1.1. | T |  | ¿La señal de cada extintor es adecuada, visible e identificable y correctamente colocada?
1.2. | T |  | ¿El extintor es accesible y está correctamente ubicado para acceder a él en caso de fuego?
1.3. | T |  | ¿La altura desde el suelo es correcta (máximo 1,70 m)?
1.4. | T |  | Aspecto externo: ¿están exentos de corrosión, golpes, abolladuras, suciedad?
1.5. | T |  | ¿Los precintos y seguros están intactos?
1.6. | T |  | ¿El anclaje y soporte de fijación es correcto y seguro?
1.7. | T |  | ¿Estan en buen estado la manguera, boquilla, válvula y manómetro?
1.8. | T |  | La identificación y etiquetas (fabricación, retimbrado y mantenimiento) ¿son correctas?
1.9. | T |  | Comprobación del estado de la carga del extintor mediante pesada, ¿el peso es correcto?
1.10. | A |  | En extintores de presión adosada, desmontaje del botellín y pesaje ¿es correcto el peso de la carga del botellín?
1.11. | A |  | Está retimbrado el extintor (y el botellín en los extintores de presión adosada) conforme al RAP?
1.12. | A |  | Comprobación del estado del agente extintor, ¿está exento de anomalías aparentes?
1.13. | A |  | Comprobación de la presión interior (mediante pesada en los de CO2 y mediante manómetro en el resto), ¿es correcta?
1.14. | T |  | ¿La cantidad, tipo y eficacia de los extintores es correcto conforme al uso y zona que protege?
(Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio
hasta el extintor, no supere 15 m)
2.- LISTADO DE EXTINTORES
Nº SERIE |  |  |  | Eficacia | Altura superior a 1,7m |  |  | Fecha Fabric. |  |  | Fecha Ultimo Retimbr. |  | Señal |  | Manguera y boquilla |  | Precinto | Accesibilidad |  | Peso y Presión | Ubicación |  | Observaciones
[5 empty] | (Si/No) | [7 empty] | (Si/No) |  | (Bien/Mal) |  | (Si/No) | (Bien/Mal) |  | (Bien/Mal)
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  |  |  | En | [5 empty] | , a |  |  |  | de |  |  |  | de

## PULSADORES
LISTAS DE COMPROBACIÓN PARA REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
SISTEMAS DE ACTIVACION MANUAL DE ALARMA
| DATOS DE LA INSTALACION | [6 empty] | Nombre: |  |  |  | TOTAL LOGISTIC SERVICES, S.L.
Dirección:
| PERIODICIDAD DE LA REVISIÓN | [8 empty] | Mensual
[8 empty] | X |  | Trimestral
Semestral
Anual
| DATOS EMPRESA MANTENEDORA: | [6 empty] | Fecha del último mantenimiento: | [5 empty] | 2024-11-19
Nombre del responsable de realizar las opereaciones del último mantenimiento:
Antonio Vela Garrido
FECHA DE LA REVISIÓN EFECTUADA:
LISTAS DE COMPROBACIÓN
DISPOSITIVOS DE ACTIVACION MANUAL DE ALRMA
PE: Periodicidad, T - Trimestral, A - Anual, 5A - Quinquenal, S - Semestral
1. REVISION DE DISPOSITIVOS DE ACTIVACION MANUAL DE ALARMA
Zona de instalación de la BIE o número de la BIE
PE | [5 empty] | Bien | Mal |  | Bien |  | Mal |  |  |  | Bien | Mal | Bien | Mal | Bien | Mal
T | Ubicacion
T | Identificacion
T | Visibilidad
T | Accesibilidad
T | Estado: fijacion
T | Estado: limpieza
T | Estado: corrosion
T | Estado: aspecto exterior
T/A
T/A
3. CONCLUSIÓN
Realizada la correspondiente revisión y comprobaciones el sistema quedó:
En correcto funcionamiento sin anomalías
Con las anomalías indicadas a continuación y pendientes de corregir:
|  | En |  |  |  | , a |  |  |  | de |  |  | de